ATMINTINĖ 

DĖL TINKAMO GAISRINĖS SAUGOS BŪKLĖS UŽTIKRINIMO OBJEKTUOSE 
Primename, kad kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, turi būti parengta sekanti dokumentacija, bei privaloma laikytis nurodytų priešgaisrinės saugos reikalavimų:

1. Objekte turi būti parengta gaisrinės saugos instrukcija.

2. Darbuotojams organizuojami instruktažai gaisrinės saugos klausimais, kurie įforminami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnaluose, bei organizuoti darbuotojų mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais.

3. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu.

4. Koridoriuose, laiptinėse ir virš evakuacinių išėjimų durų turi būti įrengti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

5. Patalpose elektros instaliacija ir elektros prietaisai turi būti tvarkingi.

6. Objekte turi būti pakankamas gesintuvų skaičius.
7. Gesintuvų garantinis galiojimo laikas, nurodytas ant gesintuvo etiketės, turi būti galiojantis.

8. Gesintuvai turi būti laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip 1 m iki šildymo prietaisų.

9. Gesintuvai turi būti pakabinti taip, kad atstumas nuo grindų iki gesintuvo apačios yra ne didesnis kaip 1,5 m., taip pat gali būti statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose. 
10. Gesintuvų paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

11. Jei objekte įrengtas vidaus gaisrinis vandentiekis jis turi būti techniškai sutvarkytas ir patikrintas (vandentiekis perplautas, gaisrinės žarnos perkantuotos ir hidrauliškai išbandytos), bei patikros rezultatai įrašyti į tam tikslui skirtą žurnalą.

12. Jei objekte įrengtos gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos kontrolės sistemos) turi būti techniškai tvarkingi ir parengti darbui.

13. Statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir atlikti aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą ir bandymus ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija,  o jų rezultatus įforminti raštu.

14. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

__________________
